## Sheet1
内蒙古自治区中医医院 医疗设备市场调研明细表
| 名称 | 数量 | 基本参数要求
1 | 密度计 | 1 | 一、技术参数： 1.操作方式：按键操作 2.称重重量(g)：0.001—99.999g/cm3 3.密度精度(g/cm3)：0.001g/cm3 4.测试时间：约5S 5.密度范围：密度＞1 6.数设定：液体密度设定、密度上下限设定校 7.正方式：单键校正、自动检测 8.输出端口：RS-232 接口、可连接打印机或 PC 9.电源：内置电池 10.屏幕显示：大屏蓝色背光显示 11.补偿设定：水温设定、测量介质密度、防水处理介质设定、密度上下限设定 二、配置清单： 1.主机 2.测量架 3.温度计 4.100G砝码 5.防风防尘罩 6.测量支架 7.电源变压器
2 | 制水系统 | 1 | 一、技术参数： 1.纯水水制备系统产水量：1000L/H，采用双极反渗透＋EDI工艺。 2.产水水质满足符合GMP（2025版）纯化水标准，产水电导率稳定：≤2μs/cm，工艺符合GMP要求。 3.系统具有臭氧消毒模式，配置管路除菌过滤器，对进入管道的纯水和管道回水进行无菌处理，PFA材质100%高纯聚醚砜。 4.纯化水预处理系统能实现自动在线消毒。 5.整套装置应遵循一个程序运行；即使无用水需求，纯化水制备系统应保持自循环运行。 6.对原水、一级，二级RO产水的电导率进行连续性的监控，带有不合格水排放和自动报警功能。 7.系统设计应最大限度地减少微生物生长的可能。避免对纯化水的意外的污染。 系统设计(RO之后)应最大限度地减少系统死角，关键部位符合3D。 8.为方便验证每个处理单元的出水质量，对单体设备的性能进行确认，各设备单元设置取样点。 9.EDI出水后及产品水直接接触的所有部件采用316L不锈钢。 10.EDI前管路采用304不锈钢。 11.各储罐机械抛光后内表面Ra≤0.4μm，外表面亚光处理。 12.焊接连接为第一选择，必要时采用快装连接。 13.焊缝平整光滑，无焊渣、毛刺。 14.需进行压力测试 15.需进行酸洗、钝化处理，并出示酸洗、钝化报告。 16.必须使用卫生设计的阀门、泵和接口，在微生物控制比较严格的场合禁止使用球阀，可采用卫生级蝶阀或隔膜阀。 17.预处理系统主要应包括：原水泵、板式换热器、多介质过滤器、活性炭过滤器、加药装置、保安过滤器等装置。 18.原水储罐主要起到缓冲作用，保证纯化水制备系统能够连续运行。原水储罐装有液位变送器控制装置，能够控制自动补水，高液位停止补水，低液位水泵停机，原水进水阀采用电动慢开蝶阀，1T/h的原水罐容积为2m3，板材厚度≥3mm。 19.原水泵采用南方泵业立式多级离心式，泵体材质为304不锈钢，保证供水压力满足RO膜前压力要求及过滤器冲洗等不同流速要求。采用立式多级泵，泵体材质为304不锈钢，泵进出口安装必要的阀门。 20.布水方式为“上进下出”，能实现自动正洗、反洗、排污操作。 21.罐体材质为304不锈钢内表面进行衬胶处理。 22.多介质过滤器的选型满足出水浊度要求。 23.控制阀组采用气动蝶阀。 24.多介质过滤器设单独取样口。 25.活性炭过滤器：布水方式为“上进下出”，能实现自动正洗、反洗、排污操作。能够实现消毒以控制微生物滋生。罐体材质为304不锈钢内表面进行衬胶处理（耐热水消毒）。选型满足出水余氯（<0.1ppm）、微生物（<600个／ml)指标要求。控制阀组采用气动蝶阀。设单独取样口。 26.保安过滤器采用5 µm过滤器，保护反渗透膜不被堵塞，过滤器应易于拆卸和安装。保安过滤器采用304不锈钢过滤筒。过滤器配备进出口压力表。 27.一级、二级高压泵采用南方泵业立式多级离心式，泵体材质为304不锈钢，采用变频控制，供水流量、扬程满足反渗透膜正常工作要求。 28.一级二级膜壳采用全304不锈钢。 29.反渗透配有自动加药装置去除可溶性的二氧化碳。 30.为提高水的利用率，二级浓水可回收至原水储罐进行再处理。 31.纯化水箱液位到达高位时，二级反渗透系统待机。 32.产品水直接接触的阀门阀体材质为316L不锈钢，膜片为EPDM+PTFE膜片，阀门安装符合3D原则，水平隔膜阀必须45度安装，以确保残水排尽。 33.连续运行，产水电导率稳定≤2μs/cm（在线控制，25℃），产水TOC稳定≤300ppb 34.反渗透单元配有在线电导率仪、在线温度传感器、在线pH计、必要点设置在线压力变送器，现场显示压力表，采用卫生级隔膜压力表。所有与产品水接触的仪表接头盲管均需符合3D要求，不对纯水水质产生二次污染，一二级RO设置金属流量计。 35.应设置必要的取样点及卫生级取样阀。 36.系统终端产水采用双路供水模式，即产水合格时产品水通过两条管线进入纯化水储罐，当产水不合格时产水通过两条管线循环后流回原水储罐。 37.设备配1台纯化水储罐，容积1T，内桶体直径≥1500mm，直部高度≥1500mm，板材厚度≥5mm，材质316L不锈钢，带304不锈钢保温层，板材厚度≥3mm；配固定式清洗球，带温度变送器和静压式液位变送器；呼吸器采用疏水性聚四氟乙烯滤芯、316L不锈钢滤壳。装有液位变送器控制装置，能够控制自动补水，高液位停止补水，低液位水泵停机。 38.纯化水设备分配系1套，配纯化水泵2台：泵体材质316L，流量5T/h，扬程60m； 各个单元出水口均设置取样点，所有取样点和车间使用点的布点位置都方便取样。 39.分配系统回水流速≥1.0m/s，并配在线流量计；配备在线纯化水回水不合格回流装置，在回水管道上预留TOC在线检测接口。配备紫外线杀菌剂。 40.系统采用PLC+触摸屏的控制方式。 41.配备独立操作的弱电、强电控制柜，控制柜材质为304不锈钢。 42.自动控制系统：系统配有一个中央电器控制柜，所有控制和检测仪表，以及电气开关和电气元件都集中在控制柜内，控制箱配备可编程控制器和液晶触摸屏。 43.控制功能：设备的工作流程和状态在触摸屏可显示，操作过程中的温度、电导、流量、压力、PH等参数均可在屏幕上显示，具有高压水泵自动运行控制和过载保护功能：具有产水和循环运行自动调节和切换功能：具有运行数据自动记录功能：具有电导率、温度、压力等数据超限自动报警功能，监控过程状态：系统具有操作员、维修和高级管理三级密码管理：控制器带有远程数据通信接口，可实现远程数据通信和运行数据的记录和打印。 在任何情况下，操作员和维修人员都不能修还永久数据（历史记录数据，存盘文件）。 44.与纯化水直接接触的仪表、传感器必须为卫生级，材质为316L不锈钢，插入式仪表必须为卫生隔膜式卡接。 45.所有仪器、仪表安装前均经过校准；仪表测量误差不超过1%。 二、配置清单: 1.双级RO反渗透+EDI电渗析×1 2.集成预处理系统×1 3.二级RO反渗透系统×1 4.EDI模块×1 5.不锈钢RO无菌中间纯水箱×1 6.不锈钢 EDI无菌纯水箱×1 7.纯水输送循环系统×1
合计 |  | 2